## 172_6
S&C Positrol Fuse Links
Universal Style
Coordinating Speed (TCC 172-6)
Minimum Melting Time-Current Characteristic Curves Dated December 17, 1984
Tolerance in Terms of Current: Plus 20%
101 |  | 102 |  | 103
Current | Time | Current | Time | Current | Time
7437.87 | 0.01004 | 10000 | 0.01573 | 10000 | 0.040108
6784.12 | 0.01177 | 9617.5 | 0.017246 | 9607.89 | 0.04393
6095.71 | 0.014696 | 8922.58 | 0.020117 | 8860.34 | 0.052699
5363.33 | 0.018701 | 8130.19 | 0.023965 | 7756.92 | 0.066859
4771.14 | 0.023048 | 7497.61 | 0.028067 | 6629.87 | 0.091523
4248.58 | 0.029037 | 6544.24 | 0.03673 | 6010.96 | 0.10924
3719.48 | 0.038038 | 5712.09 | 0.047446 | 5406.41 | 0.1341
3243.28 | 0.050734 | 5061.11 | 0.0608 | 4799.85 | 0.17031
2816.75 | 0.068278 | 4408.72 | 0.077138 | 4202.1 | 0.22021
2480.81 | 0.08811 | 3941.59 | 0.096215 | 3790.83 | 0.26951
2217.95 | 0.10946 | 3577.22 | 0.11918 | 3409.57 | 0.33954
2004.88 | 0.13464 | 3207.8 | 0.14999 | 3033.1 | 0.4325
1771.07 | 0.1734 | 2797.1 | 0.19747 | 2703.6 | 0.53947
1621.88 | 0.20822 | 2525.87 | 0.24095 | 2412.31 | 0.67088
1457.3 | 0.25457 | 2269.56 | 0.30235 | 2167.52 | 0.86402
1323.9 | 0.31595 | 2043.34 | 0.37003 | 1965.18 | 1.068
1209.96 | 0.38245 | 1830.49 | 0.46387 | 1710.16 | 1.4331
1111.36 | 0.46248 | 1688.07 | 0.54708 | 1515.26 | 1.8438
1010.64 | 0.57055 | 1552.06 | 0.64716 | 1401.56 | 2.1877
908.089 | 0.72097 | 1419.9 | 0.79679 | 1286.06 | 2.726
831.593 | 0.87358 | 1302.89 | 0.95967 | 1170.68 | 3.4036
756.228 | 1.1017 | 1184.81 | 1.1628 | 1047.69 | 4.4364
697.389 | 1.3111 | 1086.09 | 1.3618 | 963.279 | 5.7768
652.195 | 1.5602 | 1000.58 | 1.637 | 882.133 | 7.4175
608.102 | 1.8886 | 917.216 | 1.9422 | 829.102 | 9.1967
564.727 | 2.2975 | 859.493 | 2.2975 | 802.991 | 10.9008
531.84 | 2.7178 | 802.991 | 2.672 | 760.019 | 12.8693
512.522 | 3.1107 | 765.357 | 2.9679 | 730.948 | 14.5101
488.502 | 3.5781 | 722.952 | 3.4447 | 689.76 | 17.8471
458.676 | 4.481 | 680.851 | 4.0222 | 656.776 | 21.2179
436.742 | 5.2796 | 636.092 | 4.7202 | 624.12 | 24.9742
421.299 | 6.3588 | 603.86 | 5.3647 | 596.657 | 28.3562
401.956 | 7.6587 | 567.558 | 6.3716 | 574.41 | 31.6218
386.582 | 9.0146 | 531.84 | 7.6664 | 549.684 | 36.8497
375.908 | 10.4839 | 503.379 | 9.1875 | 518.709 | 42.8132
367.728 | 11.9394 | 478.35 | 11.1211 | 488.502 | 49.1486
360.086 | 13.4616 | 459.594 | 12.895 | 459.134 | 56.6475
348.397 | 15.7816 | 439.81 | 15.0871 | 437.617 | 64.0618
339.456 | 18.1713 | 421.721 | 18.0265 | 415.858 | 73.4679
330.743 | 21.2604 | 399.951 | 22.2612 | 392.424 | 85.5285
323.547 | 24.8248 | 381.97 | 27.2171 | 369.202 | 100.871
319.049 | 29.3956 | 361.529 | 32.9782 | 350.144 | 118.492
311.794 | 34.1529 | 345.276 | 39.7594 | 334.736 | 136.026
304.4 | 39.3638 | 330.743 | 48.3684 | 319.687 | 161.879
301.371 | 46.7516 | 316.19 | 59.6711 | 307.152 | 186.391
293.93 | 55.86 | 302.579 | 72.8825 | 295.404 | 215.045
288.976 | 63.1081 | 292.464 | 86.4745 | 285.815 | 242.463
280.155 | 71.654 | 278.758 | 107.216 | 280.155 | 268.232
270.519 | 82.8349 | 267.292 | 132.138 | 274.333 | 292.321
263.313 | 96.8196 | 258.616 | 157.252
255.02 | 115.682 | 250.221 | 184.168
246.003 | 134.942 | 242.825 | 215.261
240.891 | 152.757 | 235.413 | 249.099
236.121 | 174.487 | 229.831 | 282.549
230.521 | 199.507 | 229.142 | 294.08
224.38 | 229.258
218.622 | 258.488
216.014 | 279.458
213.437 | 295.258